ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку чиллера под проект:

«Система холодоснабжения производств в здании производственного цеха №19.»

| № п.п. | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование машины | WDAT-SL3 FC 540.2 |
| 2 | Модель машины | WDAT-SL3 FC |
| 3 | Корпус: |  |
| 3.1 | Рама и основание из оцинкованной стали | да |
| 3.2 | Окраска всех металлоконструкций порошковой эмалью | да |
| 4 | Компрессоры: |  |
| 4.1 | Тип компрессоров | винтовые |
| 4.2 | Модель компрессоров | Bitzer VI 3 CSH95103-320Y |
| 4.3 | Количество компрессоров | минимум 2 |
| 4.4 | Устройства защиты для ограничения пускового тока компрессоров (Устройства плавного пуска) | да |
| 4.5 | Устройства тепловой защиты компрессоров | да |
| 4.6 | Минимальная загрузка компрессоров, % | 25% каждый |
| 4.7 | Количество ступеней загрузки компрессоров | 25-100% каждый |
| 4.8 | Наличие ТЭНа для подогрева масла в компрессорах | да |
| 5 | Холодильный контур: |  |
| 5.1 | Количество контуров | минимум 2 |
| 5.2 | Электронный ТРВ | да |
| 5.3 | Запорные вентили на линии нагнетании и линии всасывания компрессора | да |
| 5.4 | Предохранительные клапаны высокого и низкого давления | да |
| 5.5 | Запорные вентили жидкого хладагента | да |
| 5.6 | Смотровые стекла с индикатором влажности | да |
| 5.7 | Датчики высокого и низкого давлений | да |
| 5.8 | Обратные клапаны на линии нагнетания компрессора | да |
| 5.9 | Фильтры-осушители со сменными картриджами | да |
| 6 | Испаритель: |  |
| 6.1 | Кожухотрубный одноходового типа | да |
| 6.2 | Теплоизоляция из вспененного полимера (толщина) | да, 20мм |
| 7 | Конденсатор: |  |
| 7.1 | Воздушного охлаждения из медных труб с алюминиевыми ребрами | да |
| 7.2 | Защита от механического воздействия | да |
| 7.3 | Количество секций | 2 |
| 7.4 | Форма М-образная | да |
| 8 | Вентиляторы конденсатора: |  |
| 8.1 | Тип вентиляторов | осевые |
| 8.2 | Защитная решетка | да |
| 8.3 | Класс защиты IP | не ниже IP54 |
| 8.4 | Класс изоляции | F |
| 8.5 | Защита от перегрузки | да |
| 8.6 | Устройство регулирования скорости | да |
| 9 | Контроллер: |  |
| 9.1 | Язык интерфейса | Русский |
| 9.2 | Полное управление сигналами об авариях | да |
| 9.3 | Возможность записи сигналов об авариях для анализа работы | да |
| 9.4 | Диспетчеризацию работы по протоколу ModBus | да |
| 9.5 | Возможность управления несколькими агрегатами | да |
| 9.6 | ПИД регулирование температуры охлаждаемой жидкости | да |
| 9.7 | Локальное или дистанционное управление машиной | да |
| 9.8 | Защита от замораживания | да |
| 9.9 | Защита компрессоров | да |
| 9.10 | Контроль направления вращения компрессоров | да |
| 9.11 | Возможность самодиагностики. | да |
| 10 | Свободное охлаждение: |  |
| 10.1 | 100% естественное охлаждение при температуре от -5⁰С | Да, от -0,5⁰С |
| 11 | Дополнительные требования. |  |
| 11.1 | Маркировка и нумерация всех кабелей | да |
| 11.2 | Автоматические выключатели компрессоров | да |
| 11.3 | Плавный пуск компрессоров (Softstarter) |  |
| 11.4 | Свободный релейный сигнал о работе компрессоров | да |
| 11.5 | Подсветка электрического шкафа | да |
| 11.6 | Подогрев электрощита | Да, от -39⁰С |
| 11.7 | 3-х ходовой П-клапан на free cooling | да |
| 11.8 | Реле протока воды через испаритель в комплекте поставки | да |
| 11.9 | Наличие виброопор. | да |
| 11.10 | Фланцевые гидравлические подключения | да |
| 11.11 | Комплект для работы Free cooling на низких температурах | да |
| 11.12 | Реле мониторинга напряжения и контроля чередования фаз | да |
| 11.13 | Компрессоры должны быть расположены в защитных шумоизоляционных отсеках. | да |
| 11.14 | Включены в стоимость: ШМР, ПНР, обучение персонала Заказчика работе с оборудованием, сопроводительная документация на Русском языке на бумажном и электронном носителях в 1 экз.: инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации, инструкция о программировании на контроллер, сертификаты соответствия. | да |
| 12 | Основные характеристики: |  |
| 12.1 | Холодопроизводительность, при Тхладоносителя = +70С, Токр.возд. = +350С | 1189 кВт |
| 12.2 | Температура жидкости на входе | +12⁰С |
| 12.3 | Температура жидкости на выходе | +7⁰С |
| 12.4 | Тип жидкости | Этиленгликоль, 40% |
| 12.5 | Температура окружающего воздуха | +35⁰С |
| 12.6 | Потребляемая мощность компрессорами | не выше 378 кВт |
| 12.7 | EER | не ниже 3,14 |
| 12.8 | 100% freecooling | от -0,5⁰С |
| 12.9 | Нормальный расход жидкости через испаритель | 64,3 л/с |
| 12.10 | Хладагент | R-134А |
| 12.11 | Длина х ширина х высота, мм | 11226х2367х2484 |
| 12.12 | Уровень эквивалентного шума, 10м. | 83 dB(A) |
| 12.13 | Вес, кг | 10534 – транспортный 12169 - эксплуатационный |
| 12.15 | Параметры электросети | 380/3ф/50Гц |
| 13 | Гарантия: |  |
| 13.1 | Срок, мес. | 36 месяцев. |

Главный энергетик									В.А. Сидоров